BY-FRD系列语音核相仪说明书

http://www.hjjdyb.com

尊敬的顾客

感谢您使用本公司BY-FRD无线高压语音核相仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

| 公司地址： | 武汉·中国光谷创业街10栋A座2504# |
| --- | --- |
| 销售热线： | 027-87426055 |
| 传 真： | 027-87429886 |
| 网 址： | www.whboyu.com |

图1  BY-FRD原理示意图

- 一．概述

在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中，对于闭环点断路器两侧电源核相检查是非常重要的试验项目，否则可能发生短路，后果不堪设想。BY-FRD无线高压核相仪采用最新电力电子检测技术和无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相仪的诸多缺点，符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。

BY-FRD主要优点在于去掉了连接两个电网（电源）两端的引线，（距离可达20m）可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便，只需一人操作一人监护。

- 二．工作原理

BY-FRD由三个部分组成： 两个是电压探测和发射的联合装置（包括绝缘操作杆），首先判断线路是否带电，然后发出有关导电体的信号；另一个是接收比较信号的装置（即显示部分）。

原理示意图如图1所示。

表二：绝缘操作管耐压试验参数

由图1可以看出，该仪器工作时通过无线发送模块将数字信号发送至接收端，从而降低了干扰，减小了误差，使仪器工作性能大幅度提高。

BY-FRD在使用中，先将接收装置操作于被测电网导电体，然后将接收装置操作于被测另一电网导电体，如果被测的两个电网的相位相同，语言重复提示：“相位相同”，如果被测的两个电网的相位不同，语言重复提示：“注意，相位不同”。

BY-FRD绝缘操作管（材料）选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管，符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点，该材质特性见表一和表二。

表一：绝缘操作管材料机械电气特性参数

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
| 抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
| 抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
| 表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
| 体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |

| 额定电压 (kV) | 有效长度 (m) | 工频耐压 |  | 试验时间 (min) | 实验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 试验值 |  |  |
| 6-10kV | 1.5 | 44 | 44 | 1～5 | 合格 |
| 35kV | 2.4 | 80 | 80 | 1～5 | 合格 |

BY-FRD产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。

☆ 无线传输距离：≥15米

- 三．技术参数

☆ 可检测电压范围分别为：6～10kV，6～35kV

☆ 同相定义：A级标准

注：《规程》规定相角差≤30°报同相为A级，相角差≤60°报同相为B级）

☆ 使用环境：-35℃~60℃；相对湿度：≤85%

☆ 工作频率：45~60Hz

☆ 工作电源： 9V干电池（常规使用可用半年以上）

☆ 重量：1.5kg

- 四．使用说明

（特别注意：每次使用前请认真检查绝缘杆的绝缘性能，注意

天气情况，严格遵守国家高压试验的相关规定！）

该系列核相仪适用于6 kV、10 kV、35 kV额定电压，也可以根据用户要求特定生产，使用方法如下：

1. 核相前的准备

（1）分别旋开核相仪本体，安装仪器配置的专用9V电池（注意电池的极性，切勿将电极反装！） 。

（2）检查HJGH核相仪绝缘杆的绝缘性能合格后，安装各组件。

测试中…… 相位差： 173.7度 线路一频率：90.8Hz 线路二频率：54.8Hz

图2主机显示界面图

（3）核相前应在同一电网上检测核相仪是否良好，一人操作一人监护，操作人先将发射装置挂在电网导电体上，然后将接收装置与同一相导电体接触，此时仪器显示结果中的相位角应小于30度，同时语言提示：“相位相同”；然后将接收装置与同一电网另一相导电体接触，此时相位角应在120度左右，同时语言提示：“请注意，相位不同”。若检查结果如上述所示，说明核相仪完好，可以进行正式进行核相工作。

若试验情况异常，请再次检查核相仪和分析情况。若不能解决问题，请停止试验并与我们联系！

2．正式核相工作

正式核相操作时，应由一人操作另一人监护，并按操作步骤逐项操作并做好记录。

先将两个发射装置挂在被测电网导电体上，此时仪器报出测试结果：“相位相同”或“请注意，相位不同”。同时显示屏显示出两线路的相位差及线路频率，根据上述操作逐相确定两个电网的相位 。

3．防潮

- 五．注意事项

1、使用时应认真执行本单位安全规章制度，并严格遵守DL408-91安全工作规程（发电厂变电所电气部份）相关规定，仔细保管仪器，定期检查绝缘。

2、核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆警戒位置。本仪器设计可以不接地，为安全起见，建议可靠接地！

3、该仪器发射、接收装置均使用电源为直流9V电池，正常使用下可以使用一年半，如果使用频繁，语音音量会明显降低，此时应更换同型号电池，以免影响仪器的正常使用；

4、本机使用的电池正负极在同一侧，因此在更换电池时要特别注意不要将电池上反，以免导致电池爆炸，给人员带来不必要的伤害；

5、长时间不用仪器，请将电池取下，以免电池漏出腐蚀液而损坏仪器！

- 六．运输及保存

1．运输

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

2．储存

仪器平时不用时，应储存在环境温度-20℃～60℃，相对湿度不超过85%，通风无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。

在气候潮湿的地区或潮湿的季节，一定注意防潮。

4．防暴晒

仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光的直接曝晒。

- 七．产品附件

1、便携式测试仪                          一台

2、绝缘杆                                一套

3、使用说明书                               一份

4、产品合格证                               一份

5、电池                                   三个

- 八．质量保证

1、本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的出厂检验。

2、本仪器享有壹年的保修期，在此期间由于制造上的原因而使质量低于特性要求的本公司将免费予以保修。

3、在仪器使用寿命内，本公司将终身提供仪器的维护、使用培训、软件升级等相关服务。

4、如果在使用中发现问题，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取最便捷、最快速的方式为您服务。

武汉博宇电力设备有限公司 （销售部）
地址：武汉•中国光谷创业街10栋A座25楼2504室  
 电话：027-87426055 /87429886 /87455611 
 手机：(0)15308655582
 传真：027-87429886 
 邮编：430073 
 邮件：sales@whboyu.com
网址：http://www.whboyu.com